## Hoja1
Line | L [km] | Type | Ncond. | Nº Circuits | Sb [MVA] | Voltage [V] | Zb | Conductor | Area[mm2] | diameter [mm] | Rcond [Ω/km] | kg | R[Ω/km] | L [H/km] | C [F/km] | GMD | GMR | GMR1 | GMR2 | GMR3 | Req1 | Req2 | Req3 | Req | Rt | XLt | XCt | r | x | b
L1 | 100 | Single | 1 | 1 | 100 | 230 |  | 1x315 | 315 | 23.91 | 0.0917 | 0.809 | 0.0917 | 0.0013472 | 1.2383e-08 | 8.1433 | 0.0096716 | [6 empty] | 0.0917 | 9.17 | 42.322 | 0.00038902
L2 | 100 | Single | 1 | 1 | 100 | 230 |  | 1x200 | 200 | 18.8 | 0.144 | 0.776 | 0.144 | 0.0014036 | 1.3768e-08 | 8.1433 | 0.0072944 | [6 empty] | 0.144 | 14.4 | 44.0944 | 0.00043253
L3 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 230 |  | 4x500 | 500 | 30.09 | 0.0578 | 0.809 | 0.01445 | 0.00078826 | 1.4288e-08 | 7.5595 | 0.14683 | [6 empty] | 0.15482 | 1.445 | 24.764 | 0.00044886
L4 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 230 |  | 4x500 | 500 | 30.09 | 0.0578 | 0.809 | 0.01445 | 0.00078826 | 1.4288e-08 | 7.5595 | 0.14683 | [6 empty] | 0.15482 | 2.023 | 34.6696 | 0.00062841
L5 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 230 |  | 4x800 | 800 | 37.61 | 0.0361 | 0.793 | 0.009025 | 0.00077811 | 1.4496e-08 | 7.5595 | 0.15447 | [6 empty] | 0.1637 | 0.9025 | 24.445 | 0.0004554
L6 | 200 | Double | 2 | 1 | 100 | 230 |  | 2x800 | 800 | 37.61 | 0.0361 | 0.793 | 0.01805 | 0.00057123 | 2.0274e-08 | 6.8855 | 0.39584 | 0.42376 | 0.3454 | 0.42376 | 0.47586 | 0.38787 | 0.47586 | 0.44451 | 3.61 | 35.8916 | 0.0012739
L7 | 140 | Double | 2 | 1 | 100 | 230 |  | 2x710 | 710 | 35.85 | 0.0407 | 0.809 | 0.02035 | 0.00057403 | 2.0099e-08 | 6.8855 | 0.39034 | 0.41787 | 0.3406 | 0.41787 | 0.46459 | 0.37868 | 0.46459 | 0.43398 | 2.849 | 25.2471 | 0.00088398
L8 | 140 | Double | 2 | 1 | 100 | 230 |  | 2x1250 | 1250 | 47.85 | 0.0232 | 0.793 | 0.0116 | 0.00054715 | 2.1206e-08 | 6.8855 | 0.44648 | 0.47797 | 0.38959 | 0.47797 | 0.53674 | 0.43749 | 0.53674 | 0.50138 | 1.624 | 24.065 | 0.00093269
[26 empty] | 0.42322 | 12.383
[26 empty] | 0.44094 | 13.768
[26 empty] | 0.24764 | 14.2878
[26 empty] | 0.24764 | 14.2878
[26 empty] | 0.24445 | 14.4957
[26 empty] | 0.17946 | 20.2743
Single line |  |  | Double Lines | [5 empty] | Bundle Lines | [16 empty] | 0.18034 | 20.0985
Y23 | 3 |  | d13' | 6 | GMD12 | 6.2025 |  |  | dbundle (cm) | 30 | [15 empty] | 0.17189 | 21.2061
d13 | 12 |  | d22' | 8 | GMD23 | 6.2025 |  |  | nbundles | 4
d23 | 6.7082 |  | d31' | 6 | GMD31 | 8.4853 |  |  | rbundle | 0.21213
d12 | 6.7082 |  | yd21 | 6 |  |  |  |  | d12 | 6
Req |  |  | yd32 | 6 |  |  |  |  | d23 | 6
|  |  | d12,d1'2',d23,d2'3' | 6.0828 |  |  |  |  | d13 | 12
|  |  | d12', d1'2,d23',d2'3 | 6.3246
|  |  | d11', d3'3 | 12.0416
|  |  | d13,d1'3' | 12