## Hoja1
Line | L [km] | Type | Ncond. | Nº Circuits | Sb [MVA] | Voltage [V] | Zb | Conductor | Area[mm2] | diameter [mm] | Rcond [Ω/km] | max A [A] | kg | R[Ω/km] | L [H/km] | C [F/km] | GMD | GMR | GMR1 | GMR2 | GMR3 | Req1 | Req2 | Req3 | Req | Rt | XLt | XCt | r | x | b
- | - | Single | 1 | 1 | 100 | 230 |  | 1x315 | 315 | 23.91 | 0.0917 |  | 0.809 | 0.0917 | 0.0013472 | 8.5158e-09 | 8.1433 | 0.0096716 | [6 empty] | 0.011955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L8 | 100 | Single | 1 | 1 | 100 | 400 |  | 1x315 | 315 | 24.87 | 0.0917 | 530 | 0.811 | 0.0917 | 0.0013388 | 8.5675e-09 | 8.1433 | 0.010085 | [6 empty] | 0.012435 | 9.17 | 42.0591 | 0.00026916
- | - | Single | 1 | 1 | 100 | 230 |  | 1x200 | 200 | 18.8 | 0.144 |  | 0.776 | 0.144 | 0.0014036 | 8.2131e-09 | 8.1433 | 0.0072944 | [6 empty] | 0.0094 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L1 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4X800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 3664 | 0.808 | 0.00905 | 0.00077524 | 1.4532e-08 | 7.5595 | 0.1567 | [6 empty] | 0.16528 | 0.905 | 24.3549 | 0.00045655
L4 | 200 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x500 | 500 | 30.87 | 0.0578 | 2788 | 0.809 | 0.01445 | 0.00078698 | 1.4311e-08 | 7.5595 | 0.14777 | [6 empty] | 0.15581 | 2.89 | 49.4476 | 0.00089921
L5 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x500 | 500 | 30.87 | 0.0578 | 2788 | 0.809 | 0.01445 | 0.00078698 | 1.4311e-08 | 7.5595 | 0.14777 | [6 empty] | 0.15581 | 2.023 | 34.6133 | 0.00062945
L6 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 3664 | 0.808 | 0.00905 | 0.00077524 | 1.4532e-08 | 7.5595 | 0.1567 | [6 empty] | 0.16528 | 1.267 | 34.0969 | 0.00063916
L7 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 3664 | 0.808 | 0.00905 | 0.00077524 | 1.4532e-08 | 7.5595 | 0.1567 | [6 empty] | 0.16528 | 0.905 | 24.3549 | 0.00045655
L2 | 140 | Double | 2 | 1 | 100 | 400 |  | 2X1120 | 1120 | 44.5 | 0.0258 | 2192 | 0.793 | 0.0129 | 0.00055441 | 2.0916e-08 | 6.8855 | 0.43057 | 0.46094 | 0.3757 | 0.46094 | 0.51762 | 0.4219 | 0.51762 | 0.48351 | 1.806 | 24.3843 | 0.00091995
L3 | 100 | Double | 2 | 1 | 100 | 400 |  | 2X800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 1832 | 0.808 | 0.0181 | 0.0005655 | 2.0418e-08 | 6.8855 | 0.40735 | 0.43608 | 0.35544 | 0.43608 | 0.48513 | 0.39542 | 0.48513 | 0.45317 | 1.81 | 17.7657 | 0.00064145
- | - | Double | 2 | 1 | 100 | 400 |  | 2X1120 | 1120 | 44.5 | 0.0258 | 2192 | 0.793 | 0.0129 | 0.00055441 | 2.0916e-08 | 6.8855 | 0.43057 | 0.46094 | 0.3757 | 0.46094 | 0.51762 | 0.4219 | 0.51762 | 0.48351 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
- | - | Double | 2 | 1 | 100 | 230 |  | 2x1250 | 1250 | 47.85 | 0.0232 |  | 0.793 | 0.0116 | 0.00054715 | 2.1206e-08 | 6.8855 | 0.44648 | 0.47797 | 0.38959 | 0.47797 | 0.53674 | 0.43749 | 0.53674 | 0.50138 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[27 empty] | #VALUE! | 8.5158
[26 empty] | L8 | 0.42059 | 8.5675
[26 empty] | - | #VALUE! | 8.2131
[26 empty] | L1 | 0.24355 | 14.5323
[26 empty] | L4 | 0.24724 | 14.3113
[26 empty] | L5 | 0.24724 | 14.3113
[26 empty] | L6 | 0.24355 | 14.5323
[26 empty] | L7 | 0.24355 | 14.5323
[26 empty] | L2 | 0.17417 | 20.9163
[26 empty] | L3 | 0.17766 | 20.4181
[27 empty] | #VALUE! | 21.2061
Single line |  |  | Double Lines | [5 empty] | Bundle Lines
Y23 | 3 |  | d13' | 6 | GMD12 | 6.2025 |  |  | dbundle (cm) | 30
d13 | 12 |  | d22' | 8 | GMD23 | 6.2025 |  |  | nbundles | 4
d23 | 6.7082 |  | d31' | 6 | GMD31 | 8.4853 |  |  | rbundle | 0.21213
d12 | 6.7082 |  | yd21 | 6 |  |  |  |  | d12 | 6
Req |  |  | yd32 | 6 |  |  |  |  | d23 | 6
|  |  | d12,d1'2',d23,d2'3' | 6.0828 |  |  |  |  | d13 | 12
|  |  | d12', d1'2,d23',d2'3 | 6.3246
|  |  | d11', d3'3 | 12.0416
|  |  | d13,d1'3' | 12