## Hoja1
Line | L [km] | Type | Ncond. | Nº Circuits | Sb [MVA] | Voltage [V] | Zb | Conductor | Area[mm2] | diameter [mm] | Rcond [Ω/km] | max A [A] | kg | R[Ω/km] | L [H/km] | C [F/km] | GMD | GMR | GMR1 | GMR2 | GMR3 | Req1 | Req2 | Req3 | Req | Rt | XLt | XCt | r | x | b
L1 | 100 | Bundle | 6 | 2 | 100 | 400 |  | 6X1250 | 1250 | 47 | 0.0231 | 6978 | 0.793 | 0.00385 | 0.00067825 | 1.6571e-08 | 7.5595 | 0.19066 | [6 empty] | 0.088219 | 0.385 | 21.3079 | 0.00052059
L2 | 140 | Double | 2 | 1 | 100 | 400 |  | 2X1250 | 1250 | 47 | 0.0231 | 2326 | 0.793 | 0.01155 | 0.00054894 | 2.1134e-08 | 6.8855 | 0.4425 | 0.47371 | 0.38611 | 0.47371 | 0.53196 | 0.43359 | 0.53196 | 0.49691 | 1.617 | 24.1439 | 0.00092951
L3 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4X1120 | 1120 | 44.5 | 0.0258 | 4384 | 0.793 | 0.00645 | 0.0007697 | 1.4657e-08 | 7.5595 | 0.16111 | [6 empty] | 0.17073 | 0.903 | 33.853 | 0.00064463
L4 | 200 | Double | 2 | 1 | 100 | 400 |  | 2X1250 | 1250 | 47 | 0.0231 | 2326 | 0.793 | 0.01155 | 0.00054894 | 2.1134e-08 | 6.8855 | 0.4425 | 0.47371 | 0.38611 | 0.47371 | 0.53196 | 0.43359 | 0.53196 | 0.49691 | 2.31 | 34.4912 | 0.0013279
L5 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x500 | 500 | 30.87 | 0.0578 | 2788 | 0.809 | 0.01445 | 0.00078698 | 1.4311e-08 | 7.5595 | 0.14777 | [6 empty] | 0.15581 | 2.023 | 34.6133 | 0.00062945
L6 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x1120 | 1120 | 44.5 | 0.0258 | 4384 | 0.793 | 0.00645 | 0.0007697 | 1.4657e-08 | 7.5595 | 0.16111 | [6 empty] | 0.17073 | 0.903 | 33.853 | 0.00064463
L7 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x1120 | 1120 | 44.5 | 0.0258 | 4384 | 0.793 | 0.00645 | 0.0007697 | 1.4657e-08 | 7.5595 | 0.16111 | [6 empty] | 0.17073 | 0.645 | 24.1807 | 0.00046045
L8 | 100 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 3664 | 0.808 | 0.00905 | 0.00077524 | 1.4532e-08 | 7.5595 | 0.1567 | [6 empty] | 0.16528 | 0.905 | 24.3549 | 0.00045655
L9 | 140 | Bundle | 6 | 2 | 100 | 400 |  | 6X1250 | 1250 | 47 | 0.0231 | 6978 | 0.793 | 0.00385 | 0.00067825 | 1.6571e-08 | 7.5595 | 0.19066 | [6 empty] | 0.088219 | 0.539 | 29.831 | 0.00072882
L10 | 224 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x800 | 800 | 39.09 | 0.0362 | 3664 | 0.808 | 0.00905 | 0.00077524 | 1.4532e-08 | 7.5595 | 0.1567 | [6 empty] | 0.16528 | 2.0272 | 54.555 | 0.0010227
L11 | 140 | Bundle | 4 | 2 | 100 | 400 |  | 4x315 | 315 | 24.87 | 0.0917 | 2120 | 0.811 | 0.022925 | 0.00079767 | 1.4115e-08 | 7.5595 | 0.14008 | [6 empty] | 0.14762 | 3.2095 | 35.0832 | 0.00062081
[26 empty] | L1 | 0.21308 | 16.5708
[26 empty] | L2 | 0.17246 | 21.1338
[26 empty] | L3 | 0.24181 | 14.6565
[26 empty] | L4 | 0.17246 | 21.1338
[26 empty] | L5 | 0.24724 | 14.3113
[26 empty] | L6 | 0.24181 | 14.6565
[26 empty] | L7 | 0.24181 | 14.6565
[26 empty] | L8 | 0.24355 | 14.5323
[26 empty] | L9 | 0.21308 | 16.5708
[26 empty] | L10 | 0.24355 | 14.5323
[26 empty] | L11 | 0.25059 | 14.1149
Single line |  |  | Double Lines | [5 empty] | Bundle Lines
Y23 | 3 |  | d13' | 6 | GMD12 | 6.2025 |  |  | dbundle (cm) | 30
d13 | 12 |  | d22' | 8 | GMD23 | 6.2025 |  |  | nbundles | 4
d23 | 6.7082 |  | d31' | 6 | GMD31 | 8.4853 |  |  | rbundle | 0.21213
d12 | 6.7082 |  | yd21 | 6 |  |  |  |  | d12 | 6
Req |  |  | yd32 | 6 |  |  |  |  | d23 | 6
|  |  | d12,d1'2',d23,d2'3' | 6.0828 |  |  |  |  | d13 | 12
|  |  | d12', d1'2,d23',d2'3 | 6.3246
|  |  | d11', d3'3 | 12.0416
|  |  | d13,d1'3' | 12